АДМИНИСТРАЦИЯ МАНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014                                         п. Манзя                                     №  7-П

# Об утверждении Схемы водоснабжения

# и водоотведения муниципального образования

# Манзенский сельсовет Богучанского района

# Красноярского края

Во исполнение требований статей 6, 38 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст. 7 Устава Манзенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Манзенский сельсовет Богучанского района Красноярского края согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать Постановление в периодическом печатном издании «Манзенский вестник» и разместить на официальном сайте.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Манзенского сельсовета					      Т.Т. Мацур

Приложение к постановлению администрации Манзенского сельсовета Богучанского района Красноярского края от 17.03.2014г. № 7-п СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МАНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# Содержание

|  | Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Манзенского сельского поселения ………………………………………………………………..3 |
| --- | --- |
|  | Раздел I Сведения о водоснабжении по поселению |
| 1.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………….……...4 |
| 1.2. | Состояние существующих источников водоснабжение и водозаборных сооружений………………………………………………………………………….5 |
| 1.3. | Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения……………………………………………………………………..24 |
| 1.4. | Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Манзя поселения.………………………………………………..25 |
| 1.5. | Лица, владеющие на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения…………………………………………………………..26 |
| 1.6. | Направления развития централизованных систем водоснабжения……………26 |
| 1.6.1 | Основные направления, принципы, задачи развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………..26 |
| 1.6.2 | Сценарии развития централизованных систем водоснабжения………………..26 |
| 1.7. | Баланс водоснабжения и потребления воды…………………………………….27 |
| 1.8 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения……………………………………..28 |
| 1.9 | задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………29 |
| 1.10 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения………………………….30 |
| 1.11 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………….32 |
| 1.12 | Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения…..33 |
| 1.13 | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………...34 |
|  | Раздел II Сведения о водоотведении по поселению ………………………...34 |
| 2.1 | Проектные решения ………………………………………………………………34 |
| 2.2 | Проектные предложения …………………………………………………………34 |

Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения Манзенского сельского поселения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимализация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Манзенского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям  водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

# Раздел  I. Сведения о водоснабжении по поселению.

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Манзенского сельсовета.

Муниципальное образование Манзенский сельсовет расположен в 86 км на запад от районного центра с. Богучаны. На территории муниципального образования, которая охватывает 14961,3 км²,  численность постоянно проживающего населения составляет 2050 человек.

На территории муниципального образования Манзенского сельсовет находится 9 водозаборных сооружений. Основной недропользователь - ООО «Водные ресурсы» (ООО «Водрес»), в эксплуатации которого находятся водозаборные скважины №43 (ул. Комсомольская, 3б), №44 (ул. Карла Маркса, 3б), №45 (ул. Береговая, 32б), №46 (ул. Попова, 18б), №47 (ул. Горная, 8б), №48 (ул. Ангарская, 32б), №49 (ул. Молодёжная, 18б), №50 (ул. Лаптева, 10б) и №52 (ул. Ангарская, 28б).

В зону централизованного водоснабжения в п. Манзя входит:

- ЦСКВ-15 (централизованная система коммунального водоснабжения), в которую входит два водозаборных сооружения №43 и №44. Социально значимые объекты на территории водосистемы – котельная №25, эксплуатируемая организация – ООО «Жильё».

- ЦСКВ-16. Осуществляет водоснабжение от водозаборного сооружения №45. На территории данной водосистемы находится котельная №26, но в данный момент она не действует, подача тепла осуществляется с котельной №25.

- ЦСКВ-17. На территории водосистемы находится водозаборное сооружение №46. Из важнейших объектов   –  котельная №27.

- ЦСКВ-18. На территории водосистемы находится водозаборное сооружение №47 и скважина №48 (без здания). На котельную №28 вода подаётся от водозаборного сооружения №47.

- ЦСКВ-19, на территории водосистемы расположено водозаборное сооружение №49 и котельная №29.

На территории муниципального образования Манзенского сельсовета два водозаборных сооружения №50 и №52 не входят в перечисленные выше системы водоснабжения, и осуществляют подачу воды на ул. Лаптева и ул. Ангарская.

# 1.2. Описание и характеристика водозаборных сооружений находящихся на территории муниципального образования Манзенского сельсовет.

- Водозаборное сооружение №43 (п. Манзя, ул. Комсомольская, 3б), имеет 2 скважины. Скважина №43-1 расположена в здании водозаборного сооружения (Рис. 1.1). Пробурена в 2001 году до глубины 55 метров. До глубины 8,6 метров скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 299 мм, до глубины 48 – 73мм, до глубины 55 метров пробурена и обсажена трубами 219 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр щелевой, установлен в интервале 33-55 метров. Статистический уровень воды в скважине 17,98 метра. Максимальная возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 404 м3/сут. (16,83 м3/час). В скважине установлен погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 27 метров. Геолого-технический разрез скважины представлен на рис. 1.2.

# Рис. 1.1 Скважина 1 водозаборного сооружения №43.

# Рис. 1.2 Геолого-технический разрез скважины №43-1.

Скважина 43-2 пробурена в 2001году до глубины 55 метров (Рис. 1.3). До глубины 8.6 метров скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 299 мм, до глубины 48 метров – 73 мм, до глубины 55 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 219 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр щелевой, установлен в интервале  33-55 метров. Статистический уровень воды в скважине 17,37 метра. Максимально возможная величина отбора воды со скважины 309 м3/сут (12,87 м3/час). В скважине установлен погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 40 метров. Геолого-технический разрез скважины представлен на рис. 1.3.

Подъём воды происходит со скважин №43-1 по металлической трубе диаметром 57 мм, тип соединения труб сварной, через прибор учёта (СТВХ-50) поступает в накопительную ёмкость 25 м3. Со скважины №43-2 вода поступает от глубинного насоса по металлической трубе диаметром 76 мм, сварного типа соединения, в накопительную ёмкость через прибор учёта (СТВХ-50).

# Рис. 1.3 Скважина №2 водозаборного сооружения №43.

# Рис. 1.4. Геолого-технический разрез скважины №43-2.

Подъём воды происходит со скважин №43-1 по металлической трубе диаметром 57 мм, тип соединения труб сварной, через прибор учёта (СТВХ-50) поступает в накопительную ёмкость 25 м3. Со скважины №43-2 вода поступает от глубинного насоса по металлической трубе диаметром 76 мм, сварного типа соединения, в накопительную ёмкость через прибор учёта (СТВХ-50).

Скважина №43-1 расположена в здании водозаборного сооружения.  Скважина №43-2 находиться в 3х метрах от стены здания, устье скважины закрыто металлической бочкой. Здание водозаборного сооружение (Рис. 1.5 и 1.6) выполнено из бруса 180×180 мм, деревянное перекрытие с утеплителем (опил). Кровля выполнена из деревянной стропильной конструкции  с применением шифера в качестве гидроизоляционного материала. Пол в здании бетонный. Имеется центральное отопление. Накопительная ёмкость объёмом 25м3 установленная на металлических опорах. Объём здания 243,61 м3.

Рис. 1.5.  Здание водозаборного сооружения №43.

# Рис. 1.6. Здание водозаборного сооружения №43.

- водозаборное сооружение №44 (п. Манзя, ул. Карла Маркса, 3б). Скважина в водозаборном сооружении пробурено в 1991 году до глубины 50 метров (рис. 2.1 и 2.2). До глубины 10 метров скважина пробурена и обсажена трубами 325 мм, до глубины 50 метров – 219 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр трубчатый с перфорацией, установлен в интервале 30-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 18,73 метра. Максимально возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 120 м3/сут. (5 м3/час). В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85 на глубине 47 метров. На скважине установлены пьезометрические трубки для наблюдением за уровнем воды. Геолого-технический разрез скважины представлен на рисунки 2.3.

Скважина работает в автоматическом режиме, глубинный насос работает на прямую в водоправодную сеть, через редукционный клапан. На скважине установлен прибор учёт СТВХ-50.

Здание водозаборного сооружения №44 выполнено в брусовом исполнении. Здание стоит на бетонном фундаменте. Деревянное перекрытие с утеплением (опил). Крыша покрыта шифером. Внутренний объём здания 15 м3. Отопление на водозаборном сооружении центральное.

- водозаборное сооружение №45 (п. Манзя, ул. Береговая, 32б), скважина пробурена в 1988 году, до глубины 50 метров (Рис. 3.1). До глубины 10 метров скважина пробурена и обсажена трубами 426 мм, до глубины 20 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 325 мм, до глубины 50 метров – 168 мм, труба этого диаметра является фильтровой.

# Рис. 2.1 Скважина водозаборного сооружения №44.

# Рис. 2.2 Скважина водозаборного сооружения №44.

Фильтр установлен  в интервале 30-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 20 метров. Максимально возможная величина отбора воды (дебет скважины) 264 м3/сут (11 м3/час). В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 45 метров. На скважине установлены пьезометрические трубки для наблюдением за уровнем воды. Геолого-технический разрез скважины представлен на рисунке 3.2.

Подъём воды происходит от глубинного электронасосом по трубам диаметром 57 (тип соединения – сварной), через прибор учёта (СТВХ-50) и редукционный клапан вода подаётся напрямую в водопроводную сеть.

Здание водозаборного сооружения №45 (Рис. 3.3) выполнено из бруса, деревянным перекрытием с утеплением (опил). Кровля выполнена из дерева с руберойдом в качестве гидроизоляционного материала.

# Рис. 2.3 Геолого-технический разрез скважины №44.

# Рис. 3.1 Скважина водозаборного сооружения №45.

# Рис. 3.2 Геолого-технический разрез скважины №45.

# Рис. 3.3 Здание водозаборного сооружения №45.

- водозаборное сооружение №46 (п. Манзя, ул. Попова, 18б), скважина пробурена в 1970-е годы, до глубины 50 метров (Рис. 4.1). До глубины 20 метров скважина пробурена и обсажена трубами 377 мм, до глубины 50 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 273 мм, труба этого диаметра является фильтровой . Фильтр установлен в интервале 35-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 24,16 метра. Максимально возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 240 м3/сут (10 м3/час). В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-16-110 на глубине 38 метра. На скважине установлены пьезометрические трубки для наблюдением за уровнем воды. Геолого-технический разрез скважины представлен на рисунке 4.2.

Скважина работает в автоматическом режиме круглогодично. Подъём воды происходит со скважины от глубинного насоса по трубе диаметром 63 мм (тип соединения – муфтовый), до накопительной ёмкости 10 м3, с ёмкости вода поступает в распределительную сеть. На распределительной гребёнки смонтирован редукционный клапан, для подачи воды напрямую со скважины в распределительную сеть. Вода со скважины поднимается через прибор учёта (СТВХ – 50).

# Рис. 4.1 Скважина водозаборного сооружения №46.

# Рис. 4.3. Здание водозаборного сооружения №46.

Скважина работает в автоматическом режиме круглогодично. Подъём воды происходит со скважины от глубинного насоса по трубе диаметром 63 мм (тип соединения – муфтовый), до накопительной ёмкости 10 м3, с ёмкости вода поступает в распределительную сеть. На распределительной гребёнки смонтирован редукционный клапан, для подачи воды напрямую со скважины в распределительную сеть. Вода со скважины поднимается через прибор учёта (СТВХ – 50).

Здание водозаборного сооружения №46 (Рис. 4.3) выполнено из бруса 180×180 мм, на бетонном фундаменте. Перекрытие деревянного типа, с утеплителем (опил). Кровля выполнена из деревянной основы с применением листов шифера. Объём здания 12 м3. Здание водозаборного сооружение имеет центральное отопление.

# Рис. 5.1. Скважина водозаборного сооружения №47.

- водозаборное сооружение №47 (п. Манзя, ул. Горная, 8б), скважина пробурена в 1990 году, до глубины 50 метров (Рис. 5.1). До глубины 20 метров скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 377 мм, до глубины 50 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 273 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр установлен в интервале 35-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 14,59 метра. Максимально возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 133 м3/сут (5,54 м3/час).  В скважине установлен погружной центробежный насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 47 метров. Геолого-технический разрез скважины представлен на Рис. 5.2.

Подъём воды происходит от глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 по металлическим трубам диаметром 76 мм, на муфтовом соединении, в накопительную ёмкость объёмом 20 м3, далее в распределительную сеть. На скважине установлен прибор учёта СТВХ-50. На скважине установлены пьезометрические трубки для наблюдения за уровнем воды.

Здание водозаборного сооружения №47 выполнено из бруса 180×180 мм (Рис. 5.3). Скважина расположена в 7 метрах от водозаборного сооружения и накрыта сверху металлической бочкой. Перекрытие деревянного типа с утеплителем (опил). Кровля выполнена из деревянной основы с листовым шифером. Здание имеет центральное отопление.

# Рис. 5.2. Геолого-технический разрез скважины №47.

# Рис. 5.3. Здание водозаборного сооружения №47.

- водозаборное сооружение №48 (п. Манзя, ул. Ангарская, 32б), скважина пробурена до глубины 50 метров (Рис. 6.1). До глубины 20 метров скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 377 мм, до глубины 50 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 273 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр установлен в интервале 35-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 22,84 метра. Максимально возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 240 м3/сут (10 м3/час). В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 40 метров. Геолого-технологический разрез скважины представлен на Рис. 6.2.

Скважина эксплуатируется только в летний период. Вода поднимается насосом ЭЦВ 6-10-80 по трубе диаметром 76 мм, тип соединения муфтовый. Со скважины вода через гофрированный шланг напрямую в водопроводную сеть.

Скважина №48 не имеет здания водозаборного сооружения (Рис. 6.3.). Доступ к скважине свободный. Расположена возле котельной №.

# Рис. 6.2. Геолого-технический разрез скважины №48.

Рис. 6.3. Скважина №48.

- водозаборное сооружение №49 (п. Манзя, ул. Молодёжная, 18б), пробурено в 1991 году, до глубины 50 метров (Рис. 7.1). До глубины 10 метров скважина пробурена и обсажена трубами 426 мм, до глубины 25 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 325 мм, до глубины 50 метров -168 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр трубчатый с перфорацией, установлен в интервале 30-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 13,02 метра. Максимальная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 73 м3/сут (3,04 м3/час). В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 23 метра. Имеются пьезометрические трубки для наблюдением за изменением уровня воды. Геолого-технический разрез скважины представлен на рисунке 7.2.

# Рис. 7.1. Скважина водозаборного сооружения №49.

Подъём воды происходит глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 по металлическим трубам диаметра 63 мм, тип соединения – муфтовый, в накопительную ёмкость объёмом 25 м3. Далее вода поступает в распределительную сеть. На скважине установлен прибор учёта СТВХ-50, для подсчёта поднятой воды со скважины.

Здание водозаборного сооружения №49 (Рис. 7.3) выполнено из бруса 180×180 мм. Перекрытие деревянного типа с утеплителем (опил). Кровля выполнена листовым шифером. Здание водозаборного сооружения подключено к центральной системе отопления.

# Рис. 7.2. Геолого-технический разрез скважины №49.

Рис. 7.3. Здание водозаборного сооружения №49.

- водозаборное сооружение №50 (п. Манзя ул. Лаптева, 10б), скважина  пробурена в 2000 году, до глубины 50 метров. До глубины 8,5 метров скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 426 мм, до глубины 14 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 324 мм, до глубины 31,1 – 245 метра, до глубины 50 метров – 219 мм, до глубины 46 метров – 73 мм. Фильтр щелевой, установлен в интервале 34-50 метров. Статистический уровень воды в скважине 30,11 метров. Максимально возможная величина отбора воды со скважины (дебет скважины) 628 м3/сут (26,16 м3/час). Имеются пьезометрические трубки для наблюдением за изменением уровня воды. В скважине установлен погружной глубинный электронасос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 46 метров. Геолого-технический разрез скважины представлен на рисунке 8.1.

# Рис. 8.1. Геолого-технический разрез скважины №50.

Подъём воды со скважины осуществляется от погружного глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 по металлическим трубам диаметра 57 мм, на муфтовом соединении. Из скважины вода поступает через редукционный клапан в распределительную сеть. На водозаборном сооружении отсутствует прибор учёта.

Скважина расположена в колодце на глубине 3,7 метра, размером 2,13×1 метр. В колодце находится осветительная лампа и теплофон для обогрева колодца. Со скважины идёт труба в старое здания водонапорного сооружения №50 (Рис. 8.2), в накопительную ёмкость. Здание водозаборного сооружение №50 находиться в аварийном состоянии и не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Рис. 8.2. Колодец скважины №50 и старое здание водозаборного сооружения №50.

- водозаборное сооружение №52 (п. Манзя, ул. Ангарская, 28б), скважина  (Рис. 9.1) пробурена до глубины 50 метров. До глубины 10 метров  скважина пробурена и обсажена трубами диаметром 426 мм, до глубины 25 метров пробурена и обсажена трубами диаметром 325 мм, до глубины 50 метров – 219 мм, труба этого диаметра является фильтровой. Фильтр трубчатый с перфорацией, установлен в интервале 30-45 метров. Статистический уровень воды в скважине 11,23 м. Максимально возможный отбор воды со скважины (дебет скважины) 240 м3/сут (10 м3/час). В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-6,5-85 на глубине 41 метр. Имеются пьезометрические трубки для наблюдением за изменением уровня воды. Геолого-технический разрез скважины показан на рисунки 9.2.

.

# Рис. 9.1. Скважина водозаборного сооружения №52.

# Рис. 9.2. Геолого-технический разрез скважины №52.

# Рис. 9.3. Здание водозаборного сооружения №52.

Поднятие воды со скважины осуществляется от глубинного электронасоса ЭЦВ 6-6,5-85 по трубе ПНД диаметра 50 мм, через прибор учёта (СТВХ-50) в накопительную ёмкость объёмом 17 м3, далее в распределительную сеть.

Скважине находиться в здании водозаборного сооружения (Рис. 9.3), размером 5×5 метров, общий объём здания 25,3 м3. Здание находиться в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Имеется печное отопление

# 1.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети в п. Манзя проложены подземным способом. Схема водопроводных сетей представлена в Приложении 1 «Схема водопроводных сетей п. Манзя». Общая протяжённость сетей в п. Манзя составляет 15154 м.п.,   из них 5494 м.п.  проложены на глубине  -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 9660 м.п.  проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловым сетями. Спецификация к схеме водопроводных сетей представлена  в Приложении 2.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены  диаметром от 40мм до 159мм, материал трубопровода – сталь и полиэтиленовыми трубами диаметром от 25 мм до 110 мм. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 15мм до 40мм.

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 30 лет. Степень износа систем водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на  участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

# 1.4. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Манзенского поселения.

На сегодняшний день, существуют следующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Манзенского поселения:

1. несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам;

2. отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

3.  высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

4. высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

# 1.5. Лица, владеющие на праве собственности  объектами централизованной системы водоснабжения.

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения является муниципальное образование Богучанский район, от имени которого,  Управлением муниципальной собственностью, переданы в долгосрочную аренду объекты централизованной системы водоснабжения организации, являющейся недропользователем, на основании лицензии КРР 01891 ВЭ ООО «Водные ресурсы».

# 1.6.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

# 1.6.1. Основные направления, принципы, задачи  развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями принципами и задачами   развития  централизованной системы водоснабжения являются:

-развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	  увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	  улучшение работы системы водоснабжения;

-	  повышение качества питьевой воды.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	  реконструкция существующих водозаборных сооружений с заменой емкости;

-	  установка систем очистки воды;

-   организация зоны санитарной охраны водозаборных сооружений;

-   реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- расширение и реконструкция системы водоснабжения Шиверского  сельского поселения.

# 1.6.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.

При реализации мероприятий схемы водоснабжения:

-      обеспечение потребителей качественными  услугами.

-      увеличение мощности систем водоснабжения.

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

При невозможности реализации мероприятий схемы водоснабжения:

- опасность для здоровья населения при потреблении воды ненадлежащего качества;

- высокая аварийность на объектах  водоснабжения и водопроводных сетях.

# 1.7. Баланс водоснабжения и потребления воды.

Поднято воды насосными станциями  за 2013 год  62,07 тыс м3.

Объем потребления воды  населением 28,63 тыс м3 за год.

Для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 64,81 руб. за 1 м3

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 85 % от общего потребления.

Существующая  система  водоснабжения,  в  силу  объективных  причин,  не  стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному  ее использованию.  Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены  арматуры  и  санитарно-технического  оборудования  и  др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая,  что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды,  мероприятия по  рациональному  и  экономному  водопотреблению  должны  быть  ориентированы  в  первую очередь на этот сектор,  для чего необходимо определить  и внедрить систему экономического стимулирования.  Объем  поднятой воды и  потери  и объем  реализации воды за 2011-2013г представлены в  табл. 1, 2.

Таблица  1. Объем  поднятой воды и  потери  за 2011-2013г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3 | 56,69 | 48,19 | 62,07 |
| 2. | Подано в сеть | тыс. м3 | 47,24 | 48,19 | 62,07 |
| 3. | Потери воды | тыс.м3 | 9,45 | 9,66 | 12,46 |
| 4. | Процент потерь к объему поднятой воды | % | 16,67 | 20,05 | 20,07 |

# Таблица  2. Объем  реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, всего | тыс. м3 | 47,24 | 38,53 | 49,61 |
| 1.1. | в т.ч. населению | тыс. м3 | 30,32 | 29,41 | 28,63 |
| 1.2. | прочим потребителям | тыс.м3 | 16,52 | 9,12 | 20,98 |
| 2. | Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 |

# 1.8.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

- реконструкция изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.  Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые;

- для учёта водопотребления и рационального использования воды необходимо  устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом;

-  оборудовать водозаборные и водопроводные сооружения зоной санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02;

-  на водопроводных сетях  предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов   для устройства в них  регуляторов давления, а также пожарных кранов. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | мероприятия | Протяженность, кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 9660 | м.п. | -сокращение потерь на водопроводных сетях; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг - водоснабжение жилой и производственной застройки поселения |
| 2 | Строительство сетей холодного водоснабжения | 6638 | м.п. | - подключение к сетям холодного водоснабжения новых абонентов; - обеспечение холодным водоснабжением всего поселения |
| 3 | Устройство зоны санитарной охраны | 9 | ед. | - обеспечение потребителей водой установленного качества |

# 1.9. Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При выполнении предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, указанных в разделе 4, должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам объема воды установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки Манзенского поселения;

- сокращение потерь при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

На данный момент пользуются централизованным водоснабжением приблизительно 69% всего населения п. Манзя. Для достижения 100% показателя в сфере водоснабжения необходимо проложить центральные магистрали круглогодичного водопровода. Планируемые улицы для прокладки водопровода в п. Манзя приведены в табл.4

Таблица  4.

Планируемые улицы для прокладки водопровода .

| № п/п | Название улицы | Длинна планируемой центральной магистрали, м. пог. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лаптева | 260 |
| 2 | Ленина | 205 |
| 3 | Степана Разина | 310 |
| 4 | Карла Маркса | 440 |
| 5 | Калинина | 208 |
| 6 | Терешкова | 385 |
| 7 | Попова | 925 |
| 8 | Жукова | 335 |
| 9 | Джапаридзе | 300 |
| 10 | Ангарская | 1110 |
| 11 | 40 лет Победы | 385 |
| 12 | Юбилейная | 450 |
| 13 | Пушкина | 45 |
| 14 | Ворошилова | 75 |
| 15 | Береговая | 885 |
| 16 | Ленина | 320 |
|  | Итого: | 6638 |

# 1.10.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Основным экологическим критерием для водозаборных сооружений является зона санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса зон  санитарной  охраны  источников  водоснабжению.

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины  составляет  30м Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;

- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго и третьего  поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются  и обосновываются специальным проектом.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

- благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;

- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;

- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;

- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов.

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м.

- от водонапорных башен – не менее 10м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм и не мене 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

На всех водозаборах и водопроводных сооружениях должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов.

Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».

# 1.11.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной  источник  финансирования –  средства  краевого бюджета.  При  необходимости  для  выполнения  мероприятий  могут  привлекаться средства  из  иных  источников,  в  частности  из  собственных  доходов  предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.  Оценка капитальных вложений приведена в табл. 5.

Таблица 5. Оценка капитальных вложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |
| 1. | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей. |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 14 490,00 | 14 490,00 |
| 1.2 | Строительство сетей холодного водоснабжения | 9 957,00 | 9 957,00 |
| 1.3 | Устройство зоны санитарной охраны | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 2. | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 28 497,00 | 28 497,00 |
|  | -бюджетное финансирование | 28 497,00 | 28 497,00 |
|  | -собственные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ИТОГО: суммарные затраты в том числе по источникам | 28 497,00 | 28 497,00 |
|  | -бюджетное финансирование | 28 497,00 | 28 497,00 |
|  | -собственные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

# 1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

На момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, целевой показатель должен быть равен 100%.  Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 6.

Таблица 6.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

| № п/п | Целевой показатель | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды должно соответствовать СанПиН2.1.4.1074-01. | 100 |
| 2. | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям. | 100 |
| 3. | Обеспечение централизованным водоснабжением100 % населения | 100 |
| 4. | Снижение потерь воды при транспортировке | 100 |

# 1.13.  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории муниципального образования Манзенский сельсовет выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения нет.

# Раздел  II.  Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Манзенского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения водосберегающих технологий;

- строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенный пункт может быть оснащен автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

- водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенного пункта и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенного пункта автономными системами очистки заводского изготовления;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.